EKL系列电缆短路接地故障指示器安装使用说明书

一、概述

该系列产品可广泛应用于电力系统各种环网柜、高压开关柜及电缆分支箱中，能准确可靠检测电网发生故障的区段和故障类型，使用电缆短路接地故障指示器，是一种高效的查找电缆故障的方法，是提高配电网运行水平和事故处理效率的一条有效途径。其设计采用电磁感应、光电转化、信号光纤传输及单片机控制等技术使故障报警具有高准确度和强抗干扰能力；设有故障远传端口，适合配电网自动化；设有电池低电量报警指示；低功耗设计，高容量锂电池供电，电池工作寿命长（大于8年）；外部结构采用卡装或锁扣设计，整机装卸简单方便。

二、功能说明

1. 短路报警指示：短路传感器在工作中线路的电流，当线路发生短路故障时电流达到或超过短路电流的整定值时，路传感器发出报警信号，通过光纤传输给主机，主机接收到此信号后，产生相应的报警指示信号。

2. 接地报警指示：接地传感器在工作中检测线路的零序电流，当线路发生接地故障时接地电流达到或超过接地电流的整定值时，接地传感器发出报警信号中，通过光纤传输到主机，主机接收到此信号后，产生相应的报警指示信号。

3. 自动 复 位 ：当指示器发出报警信号后，如果无人工进行复位，在整定时间后，指示器可自动进行复位。

4. 人 工 复 位 ：当指示器产生报警后，可通过触发指示器主机面板上的“复位/测试”进行复位，解除报警。

5. 自   动   化：指示器产生相应的报警指示信号后，可将报警信号输出远传。

6. 测       试 ：指示器可进行自检工作。可通过按下主机面板上的“复位/测试”按钮保持2秒进行测试。

三、安装说明

1．主机的安装：主机可安装在环网柜(配电柜、电缆分支箱等)前面板上，拆卸主机须按下主机壳上的金属弹片。主机尺寸：96*49*88 mm   开孔尺寸：长：91±0.5mm 高：43±0.5mm。

2．短路传感器的安装：

短路传感器必须安装在电缆的单相分支上，安装时可直接安装在被测电缆上，并进行紧固，防止滑动而造成脱落。安装(参见图1)，拆卸(参见图2)。

图1                                                        图2

3．接地传感器的安装：

接地传感器安装时应注意需将电缆的

三根导线包围起来，电缆的接地线必须回

穿传感器，并紧固，防止滑动而造成脱落。

(参见图3)

图3

4．连接：

传感器与主机采用光纤连接，安装时应将光纤的两端分别插入到传感器、主机的光纤接头上，旋紧接头使光纤不能拔出。具体步骤如下：

◆将A相短路传感器光纤线的另一端插入主机后面板上L1对应 的光纤孔

◆将B相短路传感器光纤线的另一端插入主机后面板上L3对应的光纤孔

◆将C相短路传感器光纤线的另一端插入主机后面板 上L2对应的光纤孔

◆安装时将接地传感器光纤线的另一端插入主机 后面板上L4对应光纤孔

四、操作说明

1. 测试：需要自检时，按下面板上“复位/测试”的按钮并保持2秒，本机进入自检状态，所有面板上的指示灯闪亮，输出继电器吸合，说明工作状态正常，进行5秒次后自动结束或者再按下“复位/测试”按钮可以结束自检过程，恢复正常状态。当指示器处于报警状态时，自检功能无效，只能先清除报警，再自检测试。

2. 清除报警：当线路发生故障时指示器产生报警信号，故障处理完毕后应清除报警，可通过触发指示器主机面板上的“复位/测试”按钮解除报警。如果无人工进行复位，在整定时间(6、12、24、48小时)后，指示器可自动进行复位。

3. 远传信号：指示器产生相应的报警指示信号后，可将报警信号由本机内置的继电器触点输出远传。本机设置二路远传信号：一对常开、一对常闭结点输出，用户可利用该信号将指示器的报警信号引至控制室，以便于观察和迅速发现故障所在。

4. 设定复位时间：通过主机前面板可看到一个四位的拔码开关，分别代表四种复位时间：当将其拔到1号位置时，复位时间为6小时；当将其拔到2号位置时，复位时间为12小时；当将其拔到3号位置时，复位时间为24小时；当将其拔到4号位置时，复位时间为48小时；也可根据需要设定，出厂默认为8小时。

五、技术参数

● 短路电流报警：≥150A 误差±10%；出厂设定为800A，短路延时20Ms

● 接地电流报警：3A~2000A  误差±10% 出厂设定为8A，接地延时20Ms

● 工作电源：ER14505 锂电池3.6V（有效期大于8年）

● 整机待机电流：≤ 5μA

● 自动复位时间：可根据需要设定

● 指示器防护等级：主机；传感器IP65

● 远传继电器：230VAC 2A

● 短路电流传感器最大承受电流：20KA 4S

● 工作环境：-40℃～+75℃；相对温度：≤95%；防水、防酸、防盐雾

●使用范围：20kV以下等级的系统中

深圳市新能电气有限公司

地址：深圳市龙华新区伍屋科技园5栋7楼

电话：0755-28113256

传真：0755-28111022
网址：www.sznewn.com
邮箱：sznewn@126.com